Техническое описание ГПУ:
Газопоршневая электростанция
 (4 генератора по 300 кВт.) 1,2 МВт. (1200 кВт.) 
	Номинальная мощность 1-го генеоратора (кВт/кВА)
	300/375

	Номинальный ток (А)
	450

	Размер (мм) 
	[bookmark: _GoBack]13980*2000*2600 являются примерными.

	Вес (кг)
	19000

	







Двигатель
	Тип модели 
	С водяным охлаждением, 4-тактный, 6-цилиндровый рядный

	
	Номинальная мощность (кВт)
	300

	
	Номинальная скорость (об/мин)
	1500

	
	Количество цилиндров
	6

	
	Отверстие*Ход (мм)
	126,5×166

	
	Метод охлаждения
	С водяным охлаждением

	
	Расход масла (г/Квтч)
	1

	
	Объем масла (л)
	25

	
	Объем охлажадающий (Л)
	110

	
	Расход Газа (Квтч\м3)
	0.3

	
	Способ запуска 
	24 В постоянного тока

	Генератор перемнного тока 
	Марка
	CAMC

	
	Модель 
	CAMC

	
	Номинальная мощность   (кВт/кВА)
	300\375

	
	Напряжение 
	10 кв

	
	Регулировка напряжение
	≦±1 

	Контрольная система
	Рабочее напряжение 
	DC8.0VtoDC35.0V

	
	Габаритные размеры 
	197 мм x 152 мм x 47 мм

	
	Условия эксплуатации Температура: 
	(-60~70)ºC;

	
	Влажность: 
	(20~90)%

	Основные параметры ГПУ.
	Значения

	1.  Род тока
	переменный 3-х фазный

	2.  Генераторное напряжение, Вольт
	10 кВ

	3.  Частота, Гц
	50

	4.  Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80
	не ниже третьей

	5.  Коэффициент мощности (индуктивный)
	0,8

	6. Режим нейтрали генератора
	изолированная

	7. Установившиеся отклонения напряжения, при 
изменении симметричной нагрузки от 10 до 100%
номинальной мощности (%), не более
	
+1,5

	8. Установившиеся отклонения напряжения, при 
изменении симметричной нагрузки от 10 до 100%
номинальной мощности (%), не более
	
+1,5

	 - 100% номинальной мощности %, не более
	+15

	 - время восстановления, С, не более
	1,0

	 - 50% номинальной мощности, % не более
	+10

	 - время восстановления, С, не более
	1,0

	9. Установившиеся отклонения частоты при неизменной
	+0,15

	симметричной нагрузке, % не более
	

	10. Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе
	

	симметричной нагрузки:
	

	 - 100% номинальной мощности %, не более
	+5

	 - время восстановления, С, не более
	+2

	11. Время пуска и приема нагрузки, сек
	30

	12. Изменение уставки автоматически регулируемого напряжения ГПЭА  при любой симметричной нагрузке от 10% до 100%. должно обеспечивать регулирование напряжения в пределах от номинального %
	+5%; –10%

	13. Предпусковое подогревательное устройство двигателя.
	наличие

	14. Счетчик расхода газа
	наличие

	15. Счетчик выработки эл.энергии.
	наличие

	16. Климатическое исполнение и категория размещения по 
	Устойчивая работа с номинальной мощностью в диапазонах температуры от +45 до - 56 гр. С

	


Генераторная станция мощность 1,2 МВт (1200 квт) состоит:
1. Двигатель на природном газе 4 комплекта 1500 об/мин.
2. Генератор переменного тока 4 комплекта 50 Гц. 10 кВ.
3. Параллельная система 4 комплекта SmartGen HGM9510.ACB.  
4. Система регулирования нагрузок Commonbase 4 комплекта. 
5. Системы аварийных остановок от перегрузов.
6. Gastrain 4 комплект Регулятор давления ГАЗА, манометр, обратный огнепреградитель, шаровой кран.
7. Аккумулятор 4 комплект VERTA Необслуживаемый аккумулятор.
8. Система охлаждения 4 комплект Водяное охлаждение Datong, расположен сверху.
9. Выхлопная система 4 комплект Выхлопной глушитель.
10. Детали и инструменты 4 комплект Силовая свеча зажигания и ключ, воздушный фильтр, масляный фильтр.
11. В комплект поставки входит, система синхронизации и мониторинг система с возможностью подключения 6 ГПУ.
12. Инструкция по эксплуатации и график регламентных ТО.
13. Система предпускового подогрева двигателей.


